报告标识： BSTC

检 测 报 告

报告编号： 滨水（饮）20201104015GS

委托单位名称 ：           滨海新区水务局

委托单位地址 ：滨海新区响螺湾迎宾大道东侧国泰大厦A座3708室水政水资源处

检 测 内 容  ：             生活饮用水

天津滨水检测技术有限公司

检测机构声明

1、本检测报告未加盖本单位检测报告专用章、骑缝章无效。

2、本检测报告无报告编制人、审核人、批准人签字无效。

3、本检测公司仅对此次检测样品负责。

4、若对检测报告有异议，应在收到检测报告之日起七日内向本公司提出。

5、以下情况报告无效：未重新加盖本公司“检验报告专用章”、未重新加盖本公司“检测报告骑缝章”、复印报告部分内容。

6、申请复检项目，应依据相关检测标准进行。

7、送检样品的样品信息由客户提供，本报告不对送检样品信息真实性和采样规范性负责。

通讯方式：

地址：天津市西青区大寺镇津荣道17号

电话：022-23882000

传真：022-23882000

邮编：300385

邮箱：bshshzh@sohu.com

| 样品类别 | 水样编号 | 采样地点 | 采样日期 | 检测日期 | 报告日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活饮用水 | 20201104015GS | 滨海新区中法新村水厂 | 2020.11.4 | 2020.11.4-2020.11.12 | 2020.11.13 |

检测项目

| 序号 | 项目名称 | 依据的标准、方法、名称及 编号 | 所用仪器型号、名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总大肠菌群 | 《生活饮用水标准检验方法微生物指标》 GB/T5750.12-2006 2.3酶底物法 | HPX-9272MBE 培养箱 |  |
| 2 | 耐热大肠菌群 | 《生活饮用水标准检验方法微生物指标》 GB/T5750.12-2006 3.2 滤膜法 | GSP-9160MBE 培养箱 |  |
| 3 | 菌落总数 | 《生活饮用水标准检验方法微生物指标》 GB/T5750.12-2006 1.1平皿计数法 | HPX-9272MBE 培养箱 |  |
| 4 | 色度 | 《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标》 GB/T5750.4-2006 1.1铂-钴标准比色法 | 比色管 |  |
| 5 | 臭和味 | 《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标》 GB/T5750.4-2006 3.1嗅气和尝味法 | -- |  |
| 6 | 肉眼可见物 | 《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标》 GB/T5750.4-2006 4.1直接观察法 | -- |  |
| 7 | 耗氧量 | 《生活饮用水标准检验方法有机物综合指标指标》 GB/T5750.7-2006 1.1酸性高锰酸钾滴定法 1.2碱性高锰酸钾滴定法 | 滴定管 |  |
| 8 | 游离余氯 | 《生活饮用水标准检验方法消毒剂指标》 GB/T5750.11-2006 1.1 N,N-二乙基对苯二胺（DPD）分光光度法 | PCⅡ便携游离余氯仪 |  |
| 9 | 浑浊度 | 《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标》 GB/T5750.4-2006 2.1散射法—福尔马肼标准 | 2100Q浊度仪 |  |

检 测 结 果

| 序号 | 样品编号 | 样品状态 | 项目名称 | 单位 | 限值 | 检测结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20201104015GS-02 | 无色透明 | 总大肠菌群 | MPN/L | 不得检出 | 未检出 |  |
| 2 |  |  | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 |  |
| 3 |  |  | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出 |  |
| 4 | 20201104015GS-01 |  | 色度 | 度 | ≤15 | ＜5 |  |
| 5 |  |  | 臭和味 | -- | 无异臭、异味 | 无 |  |
| 6 |  |  | 肉眼可见物 | -- | 无 | 无 |  |
| 7 | 20201104015GS-03 |  | 耗氧量 | mg/L | ≤3 | 1.1 |  |
| 8 | 20201104015GS-01 |  | 游离余氯 | mg/L | 见备注 | 0.99 |  |
| 9 |  |  | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.25 |  |
| 以上所检项目为此次样品检测项目，以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | - 游离余氯：出厂：0.3 mg/L—4.0 mg/L管网：≥0.05 mg/L。 |  |  |  |  |  |  |

编制人：                                           审核人：

批准人：                                           签发日期：

——报告完结——